## 보일러 (hidden)
보일러 1호기 측정치 | [6 empty] | 보일러 1호기 열정산표
구분 | 측정항목 |  |  | 기호 | 단위 | 1호기 | NO | 항 목 | 입 열 |  | 출 열
1 | 외기온도(건구) | [7 empty] | kcal/N㎥ | % | kcal/N㎥ | %
2 | 실내온도(건구) | [5 empty] | 1 | 연료의 발열량
3 | 연 료 | 연 료 명 |  | 가스 | - | LNG | 2 | 연료의 현열
4 |  | 사 용 량 |  | Vt | N㎥/h |  | 3 | 공기의 현열
5 |  | 연료공급온도 |  |  |  |  | 4 | 증기의 흡수열
6 |  | 연료공급압력 |  |  |  |  | 5 | 배기가스 손실열
7 |  | 연료발열량 |  |  |  |  | 6 | 불완전 연소에 의한 열손실
8 | 급 수 | 급수량 |  |  |  |  | 7 | 방열, 전열 및 기타 열손실
9 |  | 폐열회수전단온도 | [5 empty] | 합 계
10 | 증 기 | 증 발 량
11 |  | 드럼압력 |  |  |  |  | NO | 항 목 | 기 호 | 단 위 | 성 능 치
12 | 연 소 공 기 | A/H 입구온도 |  |  |  |  | 1 | 보일러 효율 | E | %
13 |  | A/H 출구온도 |  |  |  |  | 2 | 보일러 부하율 | Lf | %
14 |  | 버너입구온도
15 | 배 기 가 스 | 온도 | 보일러출구
16 |  | 성 분
17
18
19 | 이론연소공기량
20 | 이론연소가스량
21 | 증기건도
〖𝐶𝑂〗_2
𝑂_2
𝐶𝑂

## 냉동기COP 합격여부
흡수식 냉온수기(중온수) | [5 empty] | 흡수식 냉온수기(가스) - 냉방
항목 |  | 단위 | 설계값 | 측정값 | 비고 | 항목 |  | 단위 | 설계값 | 측정값 | 비고
냉 수 | 입구온도 | ℃ | 12 | 8.5 |  | 냉 수 | 입구온도 | ℃ | 12 | 11.5
| 출구온도 | ℃ | 7 | 6.7 |  |  | 출구온도 | ℃ | 7 | 9.6
| 유 량 | ㎥/h | 593.9 | 380 |  |  | 유 량 | ㎥/h | 241.9 | 180.9
| 밀 도 | kg/㎥ | 1000 |  |  |  | 밀 도 | kg/㎥ | 1000
| 비 열 | kcal/kg ℃ | 1 |  |  |  | 비 열 | kcal/kg ℃ | 1
냉동기 출력 에너지 |  | kcal/h | 2969500 | 684000 |  | 냉동기 출력 에너지 |  | kcal/h | 1209500 | 343710
냉동능력(정격) |  | USRT | 982 |  |  | 냉동능력(정격) |  | USRT | 400
|  | kcal/h | 2969568 |  |  |  |  | kcal/h | 1209600
부하율 |  | % | 23.03% |  |  | 부하율 |  | % | 28.42%
중 온 수 | 입구온도 | ℃ | 95 | 92 |  | 가 스 | 유 량 | N㎥/h | 115.5 | 35.9
| 출구온도 | ℃ | 55 | 58 |  |  | 도시가스저위발열량 | kcal/N㎥ | 9190 |  | <개정 22.11.21.> 에너지법 시행규칙
| 유 량 | ㎥/h | 101.7 | 70 |  |  | 도시가스고위발열량 | kcal/N㎥ | 10190
| 밀 도 | kg/㎥ | 1000 |  |  | 냉동기 입력 에너지 |  | kcal/h | 1176945 | 365821 | 고위발열량 기준
| 비 열 | kcal/kg ℃ | 1 |  |  | COP(HHV) |  | - | 1.0277 | 0.93956 | 고위발열량 기준
냉동기 입력 에너지 |  | kcal/h | 4068000 | 2380000 |  | COP(LHV) |  | - | 1.1396 | 1.0418 | 저위발열량 기준
COP |  | - | 0.72998 | 0.28739 |  | 2022년 측정 COP |  | - |  |  | 고위발열량 기준
2022년 측정 COP |  | - | 0.73 | 0.7 |  | 설계 대비 COP |  | - | 91.42% |  | 고위발열량 기준
설계 대비 COP |  | - | 39.37% |  |  | 직전년도 대비 COP |  |  | #DIV/0! |  | 고위발열량 기준
직전년도 대비 COP |  | - | 0.41056
터보냉동기 | [5 empty] | 흡수식 냉온수기(가스) -난방
항목 |  | 단위 | 설계값 | 측정값 | 비고 | 항목 |  | 단위 | 설계값 | 측정값 | 비고
냉 수 | 입구온도 | ℃ | 12 | 12 |  | 온수 | 입구온도 | ℃ | 55.6 | 48.8
| 출구온도 | ℃ | 7 | 8 |  |  | 출구온도 | ℃ | 60 | 51.1
| 유 량 | ㎥/h | 303 | 250 |  |  | 유 량 | ㎥/h | 423.4 | 501.14
| 밀 도 | kg/㎥ | 1000 |  |  |  | 밀 도 | kg/㎥ | 1000
| 비 열 | kcal/kg ℃ | 1 |  |  |  | 비 열 | kcal/kg ℃ | 1
냉동기 출력 에너지 |  | kcal/h | 1515000 | 1000000 |  | 냉동기 출력 에너지 |  | kcal/h | 1862960 | 1152622
냉동능력(정격) |  | USRT | 500 |  |  | 난방능력(정격) |  | kcal/h | 1856000
|  | kcal/h | 1512000
부하율 |  | % | 66.14% |  |  | 부하율 |  | % | 62.1%
압축기 동력 |  | kW | 330 | 300 |  | 가 스 | 유 량 | N㎥/h | 203 | 50.284
냉동기 입력 에너지 |  | kcal/h | 283800 | 258000 |  |  | 도시가스저위발열량 | kcal/N㎥ | 9190 |  | <개정 22.11.21.> 에너지법 시행규칙
COP |  | - | 5.3383 | 3.876 |  |  | 도시가스고위발열량 | kcal/N㎥ | 10190
2022년 측정 COP |  | - | 0.73 | 5 |  | 냉동기 입력 에너지 |  | kcal/h | 2068570 | 512393.96 | 고위발열량 기준
설계 대비 COP |  | - | 72.61% |  |  | COP(HHV) |  | - | 0.89724 | 2.2495 | 고위발열량 기준
직전년도 대비 COP |  | - | 77.52% |  |  | COP(LHV) |  | - | 0.99487 | 2.4943 | 저위발열량 기준
[6 empty] | 2022년 측정 COP |  | - |  |  | 고위발열량 기준
[6 empty] | 설계 대비 COP |  | - | 250.7% |  | 고위발열량 기준
[6 empty] | 직전년도 대비 COP |  |  | #DIV/0! |  | 고위발열량 기준
𝑞_0
𝑞_𝑖
𝑞_0
𝑞_𝑖
𝑞_𝑔𝑙
𝑞_𝑔𝑙
𝑞_0
𝑞_𝑖
𝑞_0
𝑞_𝑖
𝑞_𝑔𝑙
𝑞_𝑔𝑙

## 송풍기 풍량값 합격여부
합격여부 설계값 대비 ±20%로 설정
| 측정 전력(kW) | 설계 전력(kW) | 설계 풍량값(CMH) | 측정 풍량값(CMM) | 설계 풍량값(CMM) | 전력 대비 설계 유량값 | 합격여부 | 성능 | 설비명 | 비고
예시1 | 2.25 | 3.7 |  | 200.09 | 280 | 237.2202 | 불합격 | 71.46% | 예시1
[5 empty] | 0 | 0 | #REF!
[5 empty] | 0 | 0 | #REF!
남도학숙 | 2.25 | 2.25 | - | 200.09 | 280 | 280 | #REF! | - | 남도학숙
남도학숙 | 1.955 | 3.75 | - | 192.45 | 350 | 281.6912 | #REF! | - | 남도학숙
다산헤리움 그랑비스타1차 | 2.421 | 3.7 | 8880 | 134.69 | 148 | 128.4871 | #REF! | - | 다산헤리움 그랑비스타1차
다산헤리움 그랑비스타1차 | 2.567 | 3.7 | 9300 | 95.167 | 155 | 137.2165 | #REF! | - | 다산헤리움 그랑비스타1차
연원마을 벽산아파트
F-9-#1 | 2.056 | 2.25 | - | 77.64 | 249 | 241.6274 | #REF! | - | F-9-#1
F-9-#2 | 1.954 | 2.25 | - | 191.67 | 249 | 237.5637 | #REF! | - | F-9-#2
F-9-#3 | 1.697 | 2.25 | - | 79.9 | 249 | 226.6553 | #REF! | - | F-9-#3
F-13-#1 | 3.717 | 3.75 | - | 390.79 | 358 | 356.9468 | #REF! | - | F-13-#1
미사하우스디엘타워
OF-1-#1 | 3.487 | 5.5 | - | 486.62 | 584 | 501.6983 | #REF! | - | OF-1-#1
OF-1-#2 | 5.96 | 5.5 | - | 717 | 584 | 599.8473 | #REF! | - | OF-1-#2
OF-2-#1 | 9.54 | 7.5 | - | 789.47 | 750 | 812.6252 | #REF! | - | OF-2-#1
OF-2-#2 | 9.434 | 7.5 | - | 757.3 | 750 | 809.6043 | #REF! | - | OF-2-#2
OF-3-#1 | 9.035 | 7.5 | - | 881.71 | 750 | 798.0257 | #REF! | - | OF-3-#1
OF-3-#2 | 9.584 | 7.5 | - | 705.7 | 750 | 813.8726 | #REF! | - | OF-3-#2
OF-4-#1 | 6.714 | 5.5 | - | 521.34 | 334 | 356.9598 | #REF! | - | OF-4-#1
OF-4-#2 | 7.328 | 5.5 | - | 462.49 | 334 | 367.5254 | #REF! | - | OF-4-#2
신촌그랑자이
HV1-급기 | 4.013 | 5.5 | 8850 | 168.49 | 147.5 | 132.7886 | #REF! | - | HV1-급기
HV1-환기 | 1.648 | 2.2 | 7950 | 115.63 | 132.5 | 120.3356 | #REF! | - | HV1-환기
F-1-#1 | 1.056 | 1.1 | 32000 | 503.19 | 533.3333 | 526.1252 | #REF! | - | F-1-#1
F-1-#2 | 0.974 | 1.1 | 32000 | 553.23 | 533.3333 | 512.1386 | #REF! | - | F-1-#2
F-1-#3 | 1.048 | 1.1 | 32000 | 498.34 | 533.3333 | 524.7933 | #REF! | - | F-1-#3
F-1-#4 | 1.975 | 1.1 | 32000 | 533.34 | 533.3333 | 648.2217 | #REF! | - | F-1-#4
F-1-#5 | 2.37 | 1.1 | 32000 | 520.3 | 533.3333 | 688.8383 | #REF! | - | F-1-#5
F-1-#6 | 2.428 | 1.1 | 32000 | 560.95 | 533.3333 | 694.4123 | #REF! | - | F-1-#6
F-1-#7 | 2.367 | 1.1 | 32000 | 513.18 | 533.3333 | 688.5475 | #REF! | - | F-1-#7
F-1-#8 | 2.316 | 1.1 | 32000 | 544.48 | 533.3333 | 683.5664 | #REF! | - | F-1-#8
을지대학교 성남캠퍼스(지천관, 범석관)
CE-1 | 1.898 | 3.75 | 5000 | 86.321 | 83.3333 | 66.4111 | #REF! | - | CE-1
EF-4-#1 | 2.705 | 7.5 | 45600 | 194.41 | 760 | 540.9813 | #REF! | - | EF-4-#1
EF-4-#2 | 3.201 | 7.5 | 45600 | 194.07 | 760 | 572.2095 | #REF! | - | EF-4-#2
SF-5 | 5.079 | 7.5 | 45600 | 677.53 | 760 | 667.3995 | #REF! | - | SF-5
AHU-1-환기 | 4.752 | 15 | 42900 | 294.98 | 715 | 487.4175 | #REF! | - | AHU-1-환기 | 측정 점검 방식에 문제가 있어 결과값에 대한 신뢰도가 낮음
을지대학교 성남캠퍼스(뉴센터, 인애학사)
EF-3-#1 | 2.826 | 3.7 |  | 295.96 | 317 | 289.7673 | #REF! | - | EF-3-#1
SF-3-#1 | 3.695 | 3.7 |  | 373.81 | 317 | 316.8571 | #REF! | - | SF-3-#1 | 측정값이 조금 높게 나옴->측정방식에 조금 문제가 있었음
SF-3-#2 | 3.066 | 3.7 |  | 287.63 | 317 | 297.7484 | #REF! | - | SF-3-#2
EF-3-#2 | 2.892 | 3.7 |  | 265.43 | 317 | 292.0058 | #REF! | - | EF-3-#2
HV-2-급기 | 8.62 | 15 |  | 467 | 567 | 471.3987 | #REF! | - | HV-2-급기
HV-2-환기 | 8.62 | 15 |  | 513 | 567 | 471.3987 | #REF! | - | HV-2-환기
KGIT센터
F-21 | 3.665 | 5.5 |  | 187.59 | 226 | 197.3993 | #REF! | - | F-21
F-22 | 3.231 | 5.5 |  | 185.46 | 231 | 193.4654 | #REF! | - | F-22
F-27 | 2.555 | 3.75 |  | 97.72 | 104 | 91.5138 | #REF! | - | F-27
F-28 | 0.423 | 3.75 |  | 12.24 | 117 | 56.5313 | #REF! | - | F-28
F-29 | 1.546 | 1.5 |  | 40 | 47 | 47.4756 | #REF! | - | F-29
F-32 | 2.715 | 5.5 |  | 156.94 | 172 | 135.9349 | #REF! | - | F-32
F-33 | 2.654 | 3.75 |  | 66.19 | 102 | 90.8985 | #REF! | - | F-33
F-37 | 2.255 | 3.75 |  | 37.33 | 126 | 106.3512 | #REF! | - | F-37
F-38 | 2.713 | 2.2 |  | 38.84 | 96 | 102.947 | #REF! | - | F-38
F-39 | - | 5.5 |  | - | 171 | 0 | #REF! | - | F-39 | 벨트 손상 및 이탈로 인해 풍량 측정불가
신내4단지
#1 | 0.96 | 3.7 | - | 45.17 | 300 | 191.3423 | #REF! | - | #1 | 유량 미달
#2 | 2.46 | 3.7 | - | 108.12 | 300 | 261.8378 | #REF! | - | #2 | 유량 미달
수송스퀘어
AHU-6-RA | 4.8 | 5.5 | 19500 | 201.31 | 325 | 310.5819 | #REF! | - | AHU-6-RA | 공조기 댐퍼의 개도율 영향인지 풍량값이 설계값과 일치하지 않음
AHU-7-RA | 4.462 | 5.5 | 19500 | 258.59 | 325 | 303.1138 | #REF! | - | AHU-7-RA | 공조기 댐퍼의 개도율 영향인지 풍량값이 설계값과 일치하지 않음
AHU-8-RA | 4.139 | 5.5 | 19500 | 285.7 | 325 | 295.6158 | #REF! | - | AHU-8-RA | 공조기 댐퍼의 개도율 영향인지 풍량값이 설계값과 일치하지 않음
AHU-9-RA | 3.723 | 5.5 | 19500 | 249.6 | 325 | 285.3602 | #REF! | - | AHU-9-RA | 공조기 댐퍼의 개도율 영향인지 풍량값이 설계값과 일치하지 않음
F-6-1 | 2.9996 | 3.75 | - | 60.24 | 443 | 411.2267 | #REF! | - | F-6-1 | 일부 댐퍼가 열리지 않고 있으며 풀리의 노후화와 휀 내부의 먼지 등의 이물질로 인해 풍량이 안나온 것으로 판단됨.
F-7-1 | 11.1603 | 11 | 0 | 685.17 | 826 | 829.9927 | #REF! | - | F-7-1 | 풀리의 노후화와 휀 내부의 먼지 등의 이물질로 인해 풍량이 안나온 것으로 판단됨.
F-8 | 4.0161 | 11 | - | 132.07 | 596 | 425.9742 | #REF! | - | F-8 | 풀리의 노후화와 휀 내부의 먼지 등의 이물질로 인해 풍량이 안나온 것으로 판단됨.
F-8-1 | 4.1713 | 7.5 | - | 137.23 | 529 | 435.038 | #REF! | - | F-8-1 | 풀리의 노후화와 휀 내부의 먼지 등의 이물질로 인해 풍량이 안나온 것으로 판단됨.
| 3 | 5.5 |  | 200 | 250 | 204.2645 | 합격 | 80% | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 합격 | - | 0

## 펌프 유량값 합격여부
=> 입력해야하는 값(유량값이 ㎥/h로 되어있다면 ㎥/h에 해당하는 란에 바로 입력할 것!)
|  |  |  | 1LPM = 0.001㎥/min |  |  | 합격여부 설계값 대비 ±20%로 설정 | [5 empty] | 합격여부 설계값 대비 ±10%로 설정
| 측정 전력(kW) | 측정 유량값(㎥/h) | 설계 전력(kW) | 설계 유량값(LPM) | 설계 유량값(㎥/h) | 유량 정격값 대비 성능 | 유량 합격여부 | 흡입압력 (kg/cm^2 or bar) | 토출압력 (kg/cm^2 or bar) | 측정양정(m) | 설계양정(m) | 양정 정격값 대비 성능 | 양정 합격여부 | 설비명 | 비고
예시1 | 7 | 1000 | 10 | 18000 | 1080 | 92.59% | 합격 | 3 | 5 | 20 | 20 | 100% | 합격 | 예시1
예시2 | 3.95 | 51.77 | 3.7 | 600 | 36 | 143.8% | 불합격 | 1 | 3 | 20 | 50 | 40% | 불합격 | 예시2 | 양정이 설계값보다 낮기 때문에 유량이 높게 나온 것으로 추정됨
| 3.439 | 36.516 | 5.5 | - | 30 | 0% | 불합격 | [6 empty] | 0
| 3.7 | 80 | 5 | - | 100 | 0% | 불합격 | [6 empty] | 0
| 4.91 | 50.8 | 15 | - | 69.6 | 0% | 불합격 | [6 empty] | 0
| 5.79 | 29.1 | 15 | - | 69.6 | 0% | 불합격
연원마을 벽산아파트
HP-1-#2 | 3.367 | 22.61 | 3 | 479 | 28.74 | - | 불합격 | [6 empty] | HP-1-#2
HP-1-#1 | 3.748 | 22.43 | 3 | 479 | 28.74 | - | 불합격 | [6 empty] | HP-1-#1
HP-2-#2 | 3.799 | 15.8 | 4 | 733 | 43.98 | - | 불합격 | [6 empty] | HP-2-#2
HP-2-#1 | 3.446 | 16 | 4 | 733 | 43.98 | - | 불합격 | [6 empty] | HP-2-#1
미사하우스디엘타워
P-5-#3 | 13.75 | 139.64 | 11 | - | 122.58 | - | 불합격 | [6 empty] | P-5-#3
을지대학교 성남캠퍼스(뉴센터, 인애학사)
P-2-#1 | 3.212 | 24.063 | 3.7 |  | 40.02 | - | 불합격 | [6 empty] | P-2-#1 | 양정이 설계값보다 높기 때문에 유량이 조금 떨어질 수 있다.
마곡보타닉파크타워2차
P-3-#1 | 7.568 | 87.187 | 7.5 |  | 42 | - | 불합격 | [6 empty] | P-3-#1 | 측정오류가 의심이 됨
KGIT센터
CHU-4-난방A펌프 | 8.952 | 78.84 | 7.5 | 1308 | 78.48 | - | 합격 | [6 empty] | CHU-4-난방A펌프 | 정격전류보다 조금 높게 측정되었음
CHU-4-난방예비펌프 | 11.54 | 61.83 | 7.5 | 1308 | 78.48 | - | 불합격 | [6 empty] | CHU-4-난방예비펌프 | 정격전류보다 높게 측정되었고 유량은 적었음
신내4단지
HP-21-예비 | 4.02 | 16.81 | 5.625 | 687 | 41.22 | - | 불합격 | [6 empty] | HP-21-예비
HP-21-주 | 4.03 | 14.21 | 5.625 | 687 | 41.22 | - | 불합격 | [6 empty] | HP-21-주
HP-22-주 | 4.39 | 27.91 | 5.625 | 709 | 42.54 | - | 불합격 | [6 empty] | HP-22-주
수송스퀘어
P-2-1호기 | 60.7547 | 501.14 | 75 | 7020 | 421.2 | - | 불합격 | [6 empty] | P-2-1호기 | 측정 양정이 설계 양정보다 낮아 유량이 조금 더 유입된 것으로 보임.
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[5 empty] | 0 | - | 합격 |  |  | 0 |  | - | 합격 | 0
[10 empty] | 0 |  | - | 합격

## 송풍기 풍량값 추정
합격여부 설계값 대비 ±10%로 설정
| 측정 전력(kW) | 설계 전력(kW) | 측정 유량값(CMM) | 설계 풍량값(CMH) | 설계 풍량값(CMM) | 전력 대비 설계 유량값 | 합격여부 | 성능 | 성능 | 설비명 | 비고
| 5 | 5.5 |  |  | 300 | 290.6188 |  |  | 96.87% | F-1 | 예시
예시1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 합격
예시2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 합격
남도학숙 | 2.25 | 2.25 | 200.09 | - | 280 | 280 | 불합격 | 71.46% |  | 남도학숙
남도학숙 | 1.955 | 3.75 | 192.45 | - | 350 | 281.6912 | 불합격 | 68.32% |  | 남도학숙
다산헤리움 그랑비스타1차 | 2.421 | 3.7 | 134.69 | 8880 | 148 | 128.4871 | 합격 | 104.8% |  | 다산헤리움 그랑비스타1차
다산헤리움 그랑비스타1차 | 2.567 | 3.7 | 95.167 | 9300 | 155 | 137.2165 | 불합격 | 69.36% |  | 다산헤리움 그랑비스타1차
연원마을 벽산아파트
F-9-#1 | 2.056 | 2.25 | 77.64 | - | 249 | 241.6274 | 불합격 | 32.13% |  | F-9-#1
F-9-#2 | 1.954 | 2.25 | 191.67 | - | 249 | 237.5637 | 불합격 | 80.68% |  | F-9-#2
F-9-#3 | 1.697 | 2.25 | 79.9 | - | 249 | 226.6553 | 불합격 | 35.25% |  | F-9-#3
F-13-#1 | 3.717 | 3.75 | 390.79 | - | 358 | 356.9468 | 합격 | 109.5% |  | F-13-#1
미사하우스디엘타워
OF-1-#1 | 3.487 | 5.5 | 486.62 | - | 584 | 501.6983 | 합격 | 96.99% |  | OF-1-#1
OF-1-#2 | 5.96 | 5.5 | 717 | - | 584 | 599.8473 | 불합격 | 119.5% |  | OF-1-#2
OF-2-#1 | 9.54 | 7.5 | 789.47 | - | 750 | 812.6252 | 합격 | 97.15% |  | OF-2-#1
OF-2-#2 | 9.434 | 7.5 | 757.3 | - | 750 | 809.6043 | 합격 | 93.54% |  | OF-2-#2
OF-3-#1 | 9.035 | 7.5 | 881.71 | - | 750 | 798.0257 | 불합격 | 110.5% |  | OF-3-#1
OF-3-#2 | 9.584 | 7.5 | 705.7 | - | 750 | 813.8726 | 불합격 | 86.71% |  | OF-3-#2
OF-4-#1 | 6.714 | 5.5 | 521.34 | - | 334 | 356.9598 | 불합격 | 146.1% |  | OF-4-#1
OF-4-#2 | 7.328 | 5.5 | 462.49 | - | 334 | 367.5254 | 불합격 | 125.8% |  | OF-4-#2
신촌그랑자이
HV1-급기 | 4.013 | 5.5 | 168.49 | 8850 | 147.5 | 132.7886 | 불합격 | 126.9% |  | HV1-급기
HV1-환기 | 1.648 | 2.2 | 115.63 | 7950 | 132.5 | 120.3356 | 합격 | 96.09% |  | HV1-환기
F-1-#1 | 1.056 | 1.1 | 503.19 | 32000 | 533.3333 | 526.1252 | 합격 | 95.64% |  | F-1-#1
F-1-#2 | 0.974 | 1.1 | 553.23 | 32000 | 533.3333 | 512.1386 | 합격 | 108% |  | F-1-#2
F-1-#3 | 1.048 | 1.1 | 498.34 | 32000 | 533.3333 | 524.7933 | 합격 | 94.96% |  | F-1-#3
F-1-#4 | 1.975 | 1.1 | 533.34 | 32000 | 533.3333 | 648.2217 | 불합격 | 82.28% |  | F-1-#4
F-1-#5 | 2.37 | 1.1 | 520.3 | 32000 | 533.3333 | 688.8383 | 불합격 | 75.53% |  | F-1-#5
F-1-#6 | 2.428 | 1.1 | 560.95 | 32000 | 533.3333 | 694.4123 | 불합격 | 80.78% |  | F-1-#6
F-1-#7 | 2.367 | 1.1 | 513.18 | 32000 | 533.3333 | 688.5475 | 불합격 | 74.53% |  | F-1-#7
F-1-#8 | 2.316 | 1.1 | 544.48 | 32000 | 533.3333 | 683.5664 | 불합격 | 79.65% |  | F-1-#8
을지대학교 성남캠퍼스(지천관, 범석관)
CE-1 | 1.898 | 3.75 | 86.321 | 5000 | 83.3333 | 66.4111 | 불합격 | 130% |  | CE-1
EF-4-#1 | 2.705 | 7.5 | 194.41 | 45600 | 760 | 540.9813 | 불합격 | 35.94% |  | EF-4-#1
EF-4-#2 | 3.201 | 7.5 | 194.07 | 45600 | 760 | 572.2095 | 불합격 | 33.92% |  | EF-4-#2
SF-5 | 5.079 | 7.5 | 677.53 | 45600 | 760 | 667.3995 | 합격 | 101.5% |  | SF-5
AHU-1-환기 | 4.752 | 15 | 294.98 | 42900 | 715 | 487.4175 | 불합격 | 60.52% |  | AHU-1-환기 | 측정 점검 방식에 문제가 있어 결과값에 대한 신뢰도가 낮음
을지대학교 성남캠퍼스(뉴센터, 인애학사)
EF-3-#1 | 2.826 | 3.7 | 295.96 |  | 317 | 289.7673 | 합격 | 102.1% |  | EF-3-#1
SF-3-#1 | 3.695 | 3.7 | 373.81 |  | 317 | 316.8571 | 불합격 | 118% |  | SF-3-#1 | 측정값이 조금 높게 나옴->측정방식에 조금 문제가 있었음
SF-3-#2 | 3.066 | 3.7 | 287.63 |  | 317 | 297.7484 | 합격 | 96.6% |  | SF-3-#2
EF-3-#2 | 2.892 | 3.7 | 265.43 |  | 317 | 292.0058 | 합격 | 90.9% |  | EF-3-#2
HV-2-급기 | 8.62 | 15 | 467 |  | 567 | 471.3987 | 합격 | 99.07% |  | HV-2-급기
HV-2-환기 | 8.62 | 15 | 513 |  | 567 | 471.3987 | 합격 | 108.8% |  | HV-2-환기
KGIT센터
F-21 |  | 5.5 |  |  | 226 | 0 | 합격 | - |  | F-21
F-22 |  | 5.5 |  |  | 231 | 0 | 합격 | - |  | F-22
F-27 |  | 3.75 |  |  | 104 | 0 | 합격 | - |  | F-27
F-28 |  | 3.75 |  |  | 117 | 0 | 합격 | - |  | F-28
F-29 |  | 1.5 |  |  | 47 | 0 | 합격 | - |  | F-29
F-32 |  | 5.5 |  |  | 172 | 0 | 합격 | - |  | F-32
F-33 | [5 empty] | 0 | 합격 | - | -
F-37 | [5 empty] | 0 | 합격 | - | -
F-38 | [5 empty] | 0 | 합격 | - | -
F-39 | [5 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -
[6 empty] | 0 | 합격 | - | -

## 펌프 유량값 추정
|  |  |  | 1LPM = 0.001㎥/min |  |  |  |  | 합격여부 설계값 대비 ±10%로 설정
| 측정 전력(kW) | 설계 전력(kW) | 측정 유량값(㎥/h) | 설계 유량값(LPM) | 설계 유량값(㎥/h) | 전력 대비 설계 유량값 | 측정 양정(m) | 설계 양정(m) | 합격여부 | 성능 | 성능 | 설비명 | 비고
| 5 | 7.5 |  |  | 500 | 436.7902 |  |  |  |  | 87.36% | P-1 | 예시
예시1 | 7 | 10 | 1000 | 18000 | 1080 | 958.9363 |  |  | 합격 | 104.3% |  | 예시1
예시2 | 3.95 | 3.7 | 51.77 | 600 | 36 | 36.7932 |  |  | 불합격 | 140.7% |  | 예시2
남도학숙 | 3.439 | 5.5 | 36.516 | - | 30 | 25.6534 |  |  | 불합격 | 142.3% |  | 남도학숙
그랑비스타 | 3.7 | 5 | 80 | - | 100 | 90.4504 |  |  | 불합격 | 88.45% |  | 그랑비스타
동탄금강펜테리움센트럴파크4차 | 4.91 | 15 | 50.8 | - | 69.6 | 47.9666 |  |  | 합격 | 105.9% |  | 동탄금강펜테리움센트럴파크4차
| 5.79 | 15 | 29.1 | - | 69.6 | 50.6763 |  |  | 불합격 | 57.42%
연원마을 벽산아파트
HP-1-#2 | 3.367 | 3 | 22.61 | 479 | 28.74 | 29.8672 |  |  | 불합격 | 75.7% |  | HP-1-#2
HP-1-#1 | 3.748 | 3 | 22.43 | 479 | 28.74 | 30.9537 |  |  | 불합격 | 72.46% |  | HP-1-#1
HP-2-#2 | 3.799 | 4 | 15.8 | 733 | 43.98 | 43.2306 |  |  | 불합격 | 36.55% |  | HP-2-#2
HP-2-#1 | 3.446 | 4 | 16 | 733 | 43.98 | 41.8479 |  |  | 불합격 | 38.23% |  | HP-2-#1
미사하우스디엘타워
P-5-#3 | 13.75 | 11 | 139.64 | - | 122.58 | 132.0453 |  |  | 합격 | 105.8% |  | P-5-#3
을지대학교 성남캠퍼스(뉴센터, 인애학사)
P-2-#1 | 3.212 | 3.7 | 24.063 |  | 40.02 | 38.177 | 2 | 16 | 불합격 | 63.03% |  | P-2-#1 | 양정이 설계값보다 높기 때문에 유량이 조금 떨어질 수 있다.
마곡보타닉파크타워2차
P-3-#1 | 7.568 | 7.5 | 87.187 |  | 42 | 42.1266 |  |  | 불합격 | 207% |  | P-3-#1
| 5 | 5.5 |  |  | 300 | 290.6188 |  |  | 불합격 | 0% | 96.87% | P-2 | 예시
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 합격 | - | -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

## 배관수명
배관
=> 입력해야하는 값
| 표 값 | 사진 값 | 경과년수
| A(공칭두께) | B(측정최소두께) | Y(측정관 사용연수) | (최대침식도) | N(추정잔존수명) | 최대 침식율[%]
예시1 | 32 | 27 | 10 | 0.5 | 28.4 | 15.62%
| 4.3 | 4.3 | 4 | 0 | 0 | 0%
| 9.3 | 9.1 | 2 | 0.1 | 53.8 | 2.151%
| 11 | 10.6 | 2 | 0.2 | 31 | 3.636%
| 11 | 10.3 | 2 | 0.35 | 16.8571 | 6.364%
| 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0%
| 11 | 10.8 | 2 | 0.1 | 64 | 1.818%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
𝑀_𝑐𝑟